ГОСТ Р 51330.0-99

27. Маркировка

Приведенная ниже система маркировки должна применяться только в электрооборудовании, отвечающем требованиям стандартов на взрывозащиту конкретных видов, перечисленную в разделе 1.

27.1 Электрооборудование на основной части корпуса должно быть промаркировано.

Маркировка должна быть разборчивой и долговечной, с учетом возможной химической коррозии.

27.1.1 Маркировка взрывозащиты электрооборудования должна выполняться рельефными знаками в удобном месте оболочки электрооборудования или на табличке, прикрепляемой к оболочке таким образом, чтобы была обеспечена сохранность ее в течение всего срока службы электрооборудования в условиях, для которых оно предназначено.

Все данные маркировки по 27.2 могут быть выполнены на одной или нескольких табличках.

27.1.2 Маркировка взрывозащиты электрооборудования группы II должна выполняться в виде цельного, не раз деленного на части обозначения.

27.1.3 Маркировка взрывозащиты рудничного электрооборудования группы I должна состоять из двух частей. Впервой части указывают уровень взрывозащиты, во второй части, располагаемой правее или ниже первой,— остальную часть маркировки.

Например,        РВ                      РО               или               РВ ExdibI,         РО ExiasI

ExdibI,                ExiasI

27.2. Маркировка должна включать:

а) наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;

b) обозначение типа электрооборудования.

с) знак Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует стандартам на взрывозащиту конкретного вида.

Маркировка электрооборудования группы 1 в соответствии с 27.1.3 должна содержать обозначение уровня взрывозащиты:

РП— для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;

РВ— для взрывобезопасного электрооборудования;

РО— для особовзрывобезопасного электрооборудования.

Маркировка взрывозащиты электрооборудования группы II должна содержать перед знаком Ех знак уровня взрывозащиты:

2- для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;

1- для взрывобезопасного электрооборудования;

0- для особовзрывобезопасного электрооборудования,

d) обозначение вида взрывозащиты:

о - масляное заполнение оболочки;

р - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;

q - кварцевое заполнение оболочки;

d - взрывонепроницаемая оболочка;

е - защита вида «е»;

iа- искробезопасность, уровень «iа» (категория «iа»);

ib- искробезопасность, уровень «ib» (категория «ib»);

iс- искробезопасность, уровень «iс» (категория «iс»);

m- герметизация компаундом;

n-защита вида «n»;

s - специальный вид взрывозащиты;

е) обозначение группы электрооборудования:

I — для электрооборудования, предназначенного для подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу или пыли;

II или IIA, или IIB или IIC —  для электрооборудования внутренней и наружной установки, предназначенного для применения в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой, кроме шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу.

Буквы А, В, С должны использоваться в том случае, если это предписывает стандарт на взрывозащиту конкретного вида.

Если электрооборудование предназначено для применения только в одном газе, сразу за обозначением «II» должна следовать химическая формула (или название) газа.

Примечание Электрооборудование, имеющее маркировку IIВ, пригодно для применения в местах, где требуется электрооборудование группы IIА. Подобным же образом электрооборудование с маркировкой IIС пригодно для применения в местах, где требуется электрооборудование группы IIА или IIВ.

1) для электрооборудования группы II — обозначение температурного класса, или максимальную температуру поверхности, или же то и другое вместе. Если в маркировке указаны оба этих данных, температурный класс должен указываться последним, в скобках. На кабельных вводах температурный класс не маркируют.

Пример: Т1 или 350 °С, или 350 °С (Т1).

Электрооборудование, имеющее максимальную температуру поверхности выше 450 °С, должно маркироваться лишь нанесением значения температуры.

Пример: 600 °С.

Электрооборудование, предназначенное для применения в определенном газе, не требует указания значения температуры.

В соответствии с 5.2 маркировка должна включать обозначение ta или tamb вместе с диапазоном окружающей температуры;

g) порядковый номер, за исключением:

- присоединительной арматуры (кабельные и трубные вводы, заглушки, промежуточные платы, розетки и вилки соединителей и проходные изоляторы);

-  миниатюрного оборудования с ограниченной поверхностью.

(Номер партии может рассматриваться в качестве альтернативы порядковому номеру);

h) название или знак органа по сертификации и номер сертификата (при выдаче сертификата);

i) специальные условия для обеспечения безопасности в эксплуатации, если испытательная организация считает необходимым это указать, после маркировки взрывозащиты должен размещаться знак Х. Испытательная организация может использовать предупредительную надпись вместо знака Х.

П р и м е ч а н и е — Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по специальным условиям безопасного применения вместе с другой необходимой информацией;

j) любую другую дополнительную маркировку, предписываемую стандартами на взрывозащиту конкретных видов, перечисленных в разделе 1;

k) любую маркировку, требуемую стандартами на электрооборудование конкретного вида. Указанная маркировка не требует проверки испытательной организацией.

27.3 В случае использования на различных частях электрооборудования различных видов взрывозащиты, каждая соответствующая часть должна иметь обозначение принятого в ней вида взрывозащиты.

Если в электрооборудовании используют взрывозащиту нескольких видов, на первом месте ставят обозначение основного вида взрывозащиты, а затем других видов.

27.4 Маркировки по перечислениям с) -  f) пункта 27.2 должны размещаться в приведенной последовательности.

27.5 Ех-компоненты по разделу 13 должны иметь маркировку на видном месте. Эта маркировка должна быть разборчивой, долговечной и содержать:

а) наименование или зарегистрированный товарный знак изготовителя;

b) обозначение типа Ех-компонента;

с) обозначение Ех;

i) обозначение каждого примененного вида взрывозащиты;

е) обозначение группы взрывозащищенного комплектующего изделия;

f) наименование или знак органа по сертификации;

g) обозначение сертификации и знак U, нанесенный после маркировки взрывозащиты (знак Х применяться не должен);

h) дополнительную маркировку, предписываемую стандартами на конкретные примененные виды взрывозащиты, из числа приведенных в разделе 1 и

i) маркировку, требуемую в общем случае стандартами на комплектующие взрывозащищенные изделия. Указанная маркировка испытательной организацией не проверяется.

27.6 На малогабаритном электрооборудовании и на Ех-компонентах с ограниченной поверхностью по решению испытательной организации маркировка может быть сокращена, но тем не менее в ней по возможности должно быть отражено следующее:

а) наименование или зарегистрированный товарный знак изготовителя;

b) знак Ех и обозначение уровня и вида взрывозащиты, а на Ех-компонентах знак Ех и обозначение вида взрьтвозащиты;

с) наименование или знак Органа по сертификации;

d) обозначение типа электрооборудования или Ех-компонента;

е) обозначение сертификата;

f) знак Х для электрооборудования, если он предусмотрен, или знак U для Ех-компонента.

П р и м е ч а н и е — Маркирование по пунктам а), b), d) и f) является обязательным

27.7 Примеры маркировки сертифицированного электрооборудования

П р и м е ч а н и е Настоящие примеры не включают маркировку, которую, как правило, устанавливают стандарты на электрооборудование общего назначения (см. 27.2k и 27.5i).

27.7.1 Электрооборудование во взрывонепроницаемой оболочке для применения в шахтах, опасных по рудничному газу (метану):

АО «Логика»

Тип КСЛ.1М

РВЕхdl

№ 325

Сертиум № РОСС RU.АЮ30.В00018

27.7.2 Ех-компонент, частично во взрывонепроницаемой оболочке и частично с искробезопасными электрическими цепями, для применения в помещениях и наружных установках с взрывоопасными средами, кроме шахт, опасных по рудничному газу (метану), а именно с газом подгруппы С:

АО «Интеграл»

Тип КВ369

Ехdia IIСU

№ 744

ОС ВРЭ ВостНИИ № РОСС RU.МГ02.А00028

27.7.3 Электрооборудование, частично с взрывозащитой вида «е» и частично с видом взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением», с максимальной температурой поверхности 125 °С, для применения в помещениях и наружных установках с взрывоопасными средами, кроме шахт, опасных по рудничному газу, а именно, с газом и температурой самовоспламенения более 125 °С, при выполнении особых условий безопасности, приведенных в сертификате:

ПЭМ3

Тип 250DМ1

2ЕхерII 125 °С (Т4) Х

№ 56732

ЦС СТВ РОСС.RUГБ04.В00093

27.7.4 Электрооборудование, частично с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 
и частично с защитой вида «е», для применения в шахтах, опасных по рудничному газу (метану), а 
также в помещениях и наружных установках с взрывоопасными средами, иными, чем рудничный газ, 
а именно с газом подгруппы В и температурой самовоспламенения более 200 °С:

Троникс

Тип 5 СD

РВЕхdеI/1ЕхdеIIDВТ3

№ 5634

НАНИО ЦС ВЭ ИГД № РОСС RU.ГВ05.В00063

27.7.5 Электрооборудование во взрывонепроницаемой оболочке для применения в помещениях и наружных установках, кроме шахт, опасных по рудничному газу, с взрывоопасными средами только на основе аммиака:

НЗША

Тип NТЗ

1ЕxdII(NН3)

№ 6549

Сертиум № РОСС RU.АЮ30.В00054